Descriptif Type Pyrodome® Evolutreuil Treuil

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation

Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type Pyrodôme® Evolutreuil de la société Skydôme®.

Le Pyrodôme® Evolutreuil est un DENFC à énergie intrinsèque au sens de la norme

NF EN 12101-2 composé:

• d’une costière hauteur 310 mm recouverte extérieurement d’un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés d’étanchéité soudés à la flamme. Dans le cas d’une costière type XL la dimension du chevêtre est égale à la dimension trémie + 150 mm;

• d’un cadre ouvrant tubulaire équipé de son fusible eutectique en série, sur lequel se raccordera la liaison par câble acier ;

• d’un remplissage en version standard en polycarbonate alvéolaire opalescent 10 mm, ou double dômes PMMA;

• d’un cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et protège les angles contre les chocs latéraux.

Le Pyrodôme® Evolutreuil de la société Skydôme® a des performances à la surcharge de 25 à 50 kg/m2 en fonction du remplissage, d’une charge éolienne WL 1500, d’une classe Re300 à l’essai de fiabilité et d’une classe B 300 à l’essai de résistance à la chaleur.

Existe en gamme RT12 et RT12+ :

Afin   de   répondre   aux   exigences des  nouvelles  normes  thermiques, l’AIRDÔME se décline en deux gammes thermiques :

- RT12 : Urc = 1.80 W/m²K° (PCA 16 mm  multi-parois  +  costière  isolée  + joints EPDM)

- RT12+ : Urc  =  1.50  W/m²K°  (PCA 16   mm   avec   inclusion   d’aérogel LUMIRA + costière isolée + joints)