Descriptif Type Pyromax® Pneumatique on XL Pneumatique

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation

Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type Pyromax® de la société Skydôme®.

Le Pyromax® est un DENFC à double vantaux alimenté par énergie pneumatique interne et/ou externe au sens de la norme NF EN 12101-2 composé:

• d’une costière hauteur 310 mm recouverte extérieurement d’un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés d’étanchéité soudés à la flamme

• de deux cadres ouvrants tubulaires actionnés par vérins pneumatique pour l’ouverture et la fermeture;

• d’un remplissage en version standard en polycarbonate alvéolaire opalescent 10 mm (Ug = 2.3 w/m²K);

• d’un cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et protège les angles contre les chocs latéraux.

Le Pyromax® de la société Skydôme® a des performances à la surcharge de 25 à 50 kg/m2 en fonction du remplissage, d’une charge éolienne WL 1500, d’une classe Re 300 à l’essai de fiabilité, d’une classe B 300 à l’essai de résistance à la chaleur et d’une classe T(-15) à l’ouverture à basse température .